Зборник на трудови ЕНЕРГЕТИКА 2020

3-5 октомври, Струга

МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ИНТЕГРАЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ДЕТСКА ГРАДИНКА

Стефанија Манева;  Невенка Китева Роглева

Универзитет “Св. Кирил и Методиj”- Факултет за електротехника и информациски технологии, 1000 Скопје, Р.С. Македонија

e-mail(s): m.stefanija@yahoo.com; kiteva.rogleva@gmail.com

Abstract: The aim of this paper is to consider the heating, ventilation and air conditioning systems (HVAC systems) and lightning as one of the largest energy consumers in construction section. The first part of the analysis compares multiple heating and cooling systems in kindergarten and different types of used light (LED, fluorescent and incandescent). Based on the obtained results, in the second part of the paper will be analyzed the monthly electricity consumption in the kindergarten, and accordingly will be designed the most cost-effective photovoltaic system. The objective is to provide better understanding about the systems and devices that are environmentally friendly, durable and with characteristics that affect the energy and financial reduction.

Key words: heating and cooling systems, lightning, photovoltaic systems, energy consumption

Куса содржина: Во овој труд ќе се разгледаат системите за ладење, греење и вентилација и осветлувањето како едни од најголемите потрошувачи на енергија во градежништвото.  Ќе се направи споредба помеѓу различни системи за ладење и греење во детска градинка и различни типови на користено светло (ЛЕД, флуросцентно и метално влакно). Врз основа на добиените резултати, ќе се анализира потрошувачката на електрична енергија во детска градинка по месеци, и соодветно на тоа ќе се избере фотоволтаичен систем со најисплатлива инсталирана моќност. Целта е да се обезбеди подобро разбирање на системите и уредите кои се еколошки, трајни и со карактеристики кои влијаат на намалување на енергетските и финансиски загуби.

# 1. ВОВЕД

Светот се соочува со големи енергетски проблеми. Неколку фактори, како што се, урбанизацијата, индустријата и растот на човечката популација, доведуваат до нагло зголемување на побарувачката на енергија во светот. Во развиените земји побарувачката на енергија се зголемила за 1%, додека во земјите во развој за 5% [1][2][3]. Врз основа на тоа, во овој труд ќе се разгледаат системите кои се најголеми потрошувачи на енергија во градежништвото. Како дел од секторот градежништво, се и детските градинки. Целта на проектирање на енергетски ефикасна градинка, покрај финансиските заштеди, е создавање на побезбедни и подобри услови за раст и развој на децата.

Изборот на современи и ефикасни уреди ќе придонесат за намалување на неефикасното користење на енергијата, а со тоа намалување на емисијата на СО2.[4] Дополнително за намалувањето на емисии ќе придонесат и фотоволтаичните системи, поставени на кровот на градинката, проектирани во софтверскиот програм PVsyst.[5]

# 2.  АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА ВО ДЕТСКА ГРАДИНКА

Водејќи сметка за енергетската ефикасност, максималното ниво на комфор и стандардите и прописите за ваков вид на објекти, за ново проектирана детска градинка во с. Волково анализиран е: начинот на управување со осветлувањето во просториите како и изборот на тип на светло, системот за ладење и греење на градинката и изборот на фотоволтаичен систем.

2.1. Осветлување во детската градинка

Како светлосни извори за осветлување на детската градинка во с. Волково се избрани LED сијалици, поради низа предности: долг животен век, енергетски ефикасни, еколошки производ без УВ зрачење, добар дизајн, управување на осветлување (DALI, DMX, KNX)[5] . За тоа колкава е заштедата при употреба на LED светлосни извори, наместо светилки со метално влакно или флуросцентни, може да се види од Табела 1:

Табела 1 Заштеда на електрична енергија (споредба на LED, флуросцентно осветлување и светилка со метално влакно)

При проектирање на електричното осветлување во детската градинка употребени се 8 типа на LED светилки. Сите типови се со различни технички карактеристики во зависност од намената на просторијата каде се поставуваат. Вкупниот број на светилки потребни за задоволување на EU стандардите и прописите за осветлување на објекти од оваа категорија е 277. Направената анализа е за еден час, доколку сите светилки бидат вклучени.

Во Табела 2 дадена е заштедата на парични средства за 1 час при висока односно ниска тарифа. Пресметките се правени врз основа на цени на електричната енергија за ниска(2,78/kWh) и висока тарифа (5,54ден/kWh). [6]

Табела 2 Заштеда на електрична енергија за 1 час, при висока и ниска тарифа

|  |  | LED/флуросцентни | LED/ метално влакно |
| --- | --- | --- | --- |
| разлика [kW] |  | 7,73 | 33,63 |
| заштеда В.Т [денари] |  | 42,82 | 186,30 |
| заштеда Н.Т [денари] |  | 21,49 | 93,49 |

По холовите, ходниците и ветробраните се поставени сензори, со цел да има вклучување на светлото само кога има присуство на луѓе. Во останатите простории како што се занималните, амфитеатрите и други простории поставени се регулатори на светло, со што би се пригушило светлото од (0-100%) во зависност од активностите и барањата на присутните.

2.2 Систем за ладење и греење во детската градинка

Во детската градинка како систем за ладење и греење е избран систем со три топлински пумпи. Изборот на топлински пумпи како решение за греење и ладење на градинка е токму поради следните предности:

Табела 4 Споредба на различни системи за греење

|  | топлински пумпи | котел на дрва | котел на пелети | електрични греалки | котел на нафта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| енергетска ефикасност |  |  |  |  |  |
| најниски трошоци за работа |  |  |  |  |  |
| прецизно управување |  |  |  |  |  |
| стартување без претходни обврски |  |  |  |  |  |
| зголемен квалитет на воздухот |  |  |  |  |  |
| контрола на влажноста на воздухот |  |  |  |  |  |
| Безбедност |  |  |  |  |  |
| ладење во лето |  |  |  |  |  |

Во Табела 5, Табела 6 и Табела 7 е направена споредба помеѓу почетните инвестиции за инсталирање на системите за ладење и греење.

Табела 5 Почетна инвестиција за инсталирање на топлински пумпи

| Елементи | Количина | Моќност (kW) | Единечна цена (euro) | Цена ( euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлински пумпи | 3 | 37 | 13350 | 40050 |
| Фенкојлери | 41 | 0,100 | 400 | 16400 |
| Инсталација | 1 | / | 3000 | 3000 |
|  |  |  | Вкупно: | 59450 |

Табела 6 Почетна инвестиција за инсталирање на котел на пелети

| Елементи | Количина | Моќност (kW) | Единечна цена (euro) | Цена ( euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел на пелети | 1 | 0,6 | 14470 | 14470 |
| Ребра | 648 |  | 16 | 10368 |
| Инсталација | 1 |  | 3000 | 3000 |
|  |  |  | Вкупно: | 27838 |

Табела 7 Почетна инвестиција за инсталирање на инвертери

| Елементи | Количина | Моќност (kW) | Единечна цена (euro) | Цена ( euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клима инвертер | 29 | 3,5 | 600 | 17400 |
| Инсталација | 29 |  | 40 | 1160 |
|  |  |  | Вкупно: | 17400 |

Почетната инвестиција за инсталирање на топлинските пумпи е 59150 евра и поголема за разлика од котелот на пелети во комбинација со клими инвертер која е 45238 евра, но земајќи ја во предвид ефикасноста на топлинските пумпи, повратот на инвестицијата би бил за краток период.

2.3 Потрошувачка на електрична енергија на градинката

За потребите на градинката направена е анализа за тоа колку би била потрошувачката на електрична енергија на градинката во 2020година. Притоа земено е предвид дека се користат топлински пумпи, како едни од најефикасните системи за ладење и греење на просторот и осветлување со LED сијалици, без инсталирање на фотоволтаичен систем.

Табела 10 Финансиска анализа на потрошената електрична енергија

| МЕСЕЦ | потрошувачка на електрична енергија [kWh] | цена ефтина тарифа(ден) | цена скапа тарифа (ден) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЈАНУАРИ | 15921 | 12.266,8 | 63.156,0 |
| ФЕВРУАРИ | 15854,5 | 11.835,9 | 62.538,8 |
| МАРТ | 6694 | 4.442,4 | 27.773,2 |
| АПРИЛ | 4815 | 4.081,0 | 18.241,2 |
| МАЈ | 4104,5 | 4.163,1 | 14.208,2 |
| ЈУНИ | 5584,5 | 6.223,0 | 18.235,7 |
| ЈУЛИ | 9397,5 | 8.929,4 | 33.711,0 |
| АВГУСТ | 9297 | 9.489,5 | 32.065,1 |
| СЕПТЕМВРИ | 9421,5 | 6.432,9 | 38.735,9 |
| ОКТОМВРИ | 8204,5 | 6.235,5 | 32.490,2 |
| НОЕМВРИ | 9373,5 | 6.328,7 | 38.678,7 |
| ДЕКЕМВРИ | 17412,5 | 13.337,1 | 68.751,8 |
| ВКУПНО: | 116080 | 93.765,2 | 448.585,5 |
| ВКУПНО (денари): |  | 542.350,7 |  |
| ВКУПНО (евра): |  | 8819 |  |

2.4 Фотоволтаичен систем со моќност од 30kWp

Најпрво анализиран е случајот кога на кровот на градинката ќе се инсталира фотоволтаичен систем со капацитет од 30 kWp.

За изработка на централата ќе се користат модулите од типот CS6K-280P, производство на Canadian Solar Inc., кои се изработени од поликристален силициум (Si-poly). За претворање на еднонасочниот напон во наизменичен во фотоволтаичниот систем со моќност од 30kWp,  потребен е еден инвертер тип Schneider Elec Conext CL25000NA. Моќноста на инвертерот е 25 kVA, a фреквенција 50/60Hz. Максималниот влезен напон во инвертерот е 1000 V  и значајно за овој инвертер е  што има 2 MPPT.

На Слика 1 се прикажани најважните резултати добиени од софтверот PVsyst, за проектираниот фотоволтаичен систем.

Слика 1 Резултати по инсталирање на ФВ систем од 30kWp

Легенда:

GlobHor	глобално хоризонтално зрачење	  EArray	корисна енергија на излез од низа

T Аmb	амбиентна температура 	 E_Grid	енергија доведена на мрежа

GlobInc	упадно сончево зрачење	 GlobEff	ефективно глобално зрачење

EUser        искористената енергија од потрошувачот

ELoad       потребната енергија на потрошувачот

Системот првично ќе произведува 47.20 MWh, но земајќи ги предвид загубите во системот поради температурата, поврзувањето, падот на напонот, загуби во инвертерот и други загуби, конечното производство на фотоволтаичниот систем на годишно ниво ќе биде 41,58 MWh. Каде 12,106 MWh се даваат на мрежа, а 29,471 MWh ќе се користат за потрошувачот на годишно ниво. За задоволување на потребите на градинката потребни се уште 86,61 MWh годишно од мрежа.

Предмер пресметката за инсталирање на фотоволтаичен систем со капацитет од 30 kWp на кровот на детската градинка е дадена во Табела 11.

Табела 11 Цена на инсталираниот фотоволтаичен систем (30kWp)

| Опис | Мерка | Единечна цена(€) | Вкупна цена(€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект |  | 1000 | 1000 |
| Приклучни сет кабли за ФВ модули | m*mm2 | 700 | 600 |
| PV панели | Wp | 0,35 | 10500 |
| DC развод | P | 300 | 300 |
| AC развод | P | 300 | 300 |
| Инвертер | kW | 4585 | 4585 |
| Испитување на инсталацијата |  | 300 | 300 |
|  |  | Вкупно: | 17585 |
|  |  | 18% ДДВ: | 3165 |
|  |  | Се вкупно: | 20750 |

Вкупната потрошувачка на електрична енергија во градинката во 2020 година би била 116,080 MWh, односно 8819 €.

Вкупна инвестиција на ФВ системот со вклучено 18% ДДВ: 20750€.

По поставувањето на фотоволтаичниот систем, со тоа и користење на добиената електрична енергија од сончевото зрачење, годишно од мрежа ќе се купуваат 86,61 MWh, каде 17,32 MWh се ниска тарифа а останатите 69,19 MWh се висока тарифа.

Цените по кои се продава и купува електрична енергија се:

- продажна цена: 0,9*(ВТ+НТ)/2=0,0608094€/kWh

- куповна цена: висока тарифа ВТ: 5,54 ден/kWh=0,0899810 €/kWh

ниска тарифа НТ:  2,78 ден/kWh=0,0451510 €/kWh

Табела 12 Цена на електричната енергија која се купува од мрежа по инсталирање на системот (30kWp)

| Тарифа | kWh | Цена(€/kWh) | Вкупно(€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Висока | 69290 | 0,0899810 | 6234,78 |
| Ниска | 17322 | 0,0451510 | 782,08 |
| ВКУПНО: |  |  | 7016,86 |

Во табела 13 е дадена цената на електричната енергија која е предадена на електродистрибутивната мрежа од стана на потрошувач-производител за една година изразена во kWh, по инсталирање на фотоволтаичен систем од 30kWp.

Табела 13 Цена на електричната енергија предадена на електродистрибутивната мрежа од потрошувач-производител

| kWh | Цена(€/kWh) | Вкупно(€) |
| --- | --- | --- |
| 12110 | 0,060809 | 736.4 |

Од Табела 14 може да се види дека потрошувачот-производител би добил 736,4 €/годишно, по инсталирање на фотоволтаичниот систем од 30kWp,  поради продажбата на произведената електрична енергија на мрежа.

Табела 14 Годишен трошок за потрошената електрична енергија, по инсталирање на ФВ систем

| Цена на електричната енергија која е испорачана од снабдувачот и превземена од потрошувачот-производител за една година изразена во € | 7016,86 |
| --- | --- |
| Цена на електричната енергија која е предадена во електродистрибутивната мрежа од потрошувачот-производител за една година изразена во € | 736,4 |
| Трошок за потрошената електрична енергија, за една година изразена во € | 6280,46 |

Во табела 15 е дадена годишната заштеда на парични средства (€), по инсталирање на фотоволтаичниот систем од 30kWp.

Табела 15 Годишна заштеда по поставување на ФВ систем

| Цена на електричната енергија која е испорачана од снабдувачот и превземена од објектот (потрошувач), пред поставување на ФВ систем, за една година изразена во € | 8819 |
| --- | --- |
| Цена на електричната енергија која е испорачана од снабдувачот и превземена од објектот (потрошувач-производител), по поставување на ФВ систем, за една година изразена во € | 6280.46 |
| Заштеда по поставување на ФВ систем, за една година изразена во € | 2538,54 |

Со споредба на цената на инсталираниот ФВ систем и годишната заштеда, се добива повратот на инвестицијата. За инсталираниот ФВ систем, повратот на инвестицијата е  за 8,1 години.

2.5 Фотоволтаичен систем со моќност од 20kWp

За изработка на фотоволтаичен систем од 20kWp  ќе се користат истите модули како во претходниот случај, тип (CS6K-280P), производство на Canadian Solar Inc.  и се изработени од поликристален силициум (Si-poly). За да се добие бараната моќност потребни се 72 модули.

Исто како во претходниот случај има еден инвертер, но променет е типот и производителот. Моќноста на инвертерот е 20kW, фреквенција 50/60Hz. Максималниот влезен напон во инвертерот е 1000 V  и значајно за овој инвертер е  што има 2 MPPT.

На Слика 2 се прикажани главните резултати добиени од софтверот PVsyst, за проектираниот фотоволтаичен систем од 20kWp.

Слика 2 Резултати по инсталирање на фотоволтаичниот систем 20kWp

Врз основа на избраните вредности за елементите на системот, тој ќе произведува 29,29 MWh, но земајќи ги предвид загубите во системот поради температурата, поврзувањето, падот на напонот, загуби во инвертерот и други загуби, конечното производство на фотоволтаичниот систем на годишно ниво ќе биде 28,07 MWh. Каде 4,139 MWh се даваат на мрежа, а 23,929 MWh ќе се користат за потрошувачот. За задоволување на потребите на градинката потребни се уште 92,15 MWh  од мрежа.

Табела 16 Цена на инсталираниот фотоволтаичен систем (20kWp)

| Опис | Мерка | Единечна цена(€) | Вкупна цена(€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект |  | 1000 | 1000 |
| Приклучни сет кабли за ФВ модули | m*mm2 | 500 | 500 |
| PV панели | Wp | 0,35 | 7000 |
| DC развод | P | 300 | 300 |
| AC развод | P | 300 | 300 |
| Инвертер | kW | 4300 | 4585 |
| Испитување на инсталацијата |  | 300 | 300 |
|  |  | Вкупно: | 12700 |
|  |  | 18% ДДВ: | 2286 |
|  |  | Се вкупно: | 14986 |

Вкупната потрошувачка на електрична енергија во градинката во 2020 година би била 116,080 MWh, односно 8819 €.

Вкупна инвестиција на ФВ системот со вклучено 18% ДДВ: 14986€.

По поставувањето на фотоволтаичниот систем, со тоа и користење на добиената електрична енергија од сончевото зрачење, годишно од мрежа ќе се купуваат 92,15 MWh, каде 18,430 MWh се ниска тарифа а останатите 73,720 MWh се висока тарифа.

Цените по кои се продава и купува електрична енергија се:

- продажна цена: 0,9*(ВТ+НТ)/2=0,0608094€/kWh

- куповна цена: висока тарифа ВТ: 5,54 ден/kWh=0,0899810 €/kWh

ниска тарифа НТ:  2,78 ден/kWh=0,0451510 €/kWh

Табела 17 Цена на електричната енергија која се купува од мрежа по инсталирање на системот (20kWp)

| Тарифа | kWh | Цена €/kWh | Вкупно € |
| --- | --- | --- | --- |
| Висока | 73720 | 0,0899810 | 6633,39 |
| Ниска | 18430 | 0,0451510 | 832,13 |
| ВКУПНО: |  |  | 7465.52 |

Во табела 18 е дадена цената на електричната енергија која е предадена на електродистрибутивната мрежа од стана на потрошувач-производител за една година изразена во kWh, по инсталирање на фотоволтаичен систем од 20kWp.

Табела 18 Цена на електричната енергија предадена на електродистрибутивната мрежа од потрошувач-производител

| kWh | Цена €/kWh | Вкупно € |
| --- | --- | --- |
| 4140 | 0,060809 | 251.75 |

По инсталирање на фотоволтаичниот систем од 20kWp, потрошувачот-производител би добил 251.75 €/годишно, поради продажбата на произведената електрична енергија.

Табела 19 Годишен трошок за потрошената електрична енергија, по инсталирање на ФВ систем

| Цена на електричната енергија која е испорачана од снабдувачот и превземена од потрошувачот-производител за една година изразена во € | 7465.52 |
| --- | --- |
| Цена на електричната енергија која е предадена во електродистрибутивната мрежа од потрошувачот-производител за една година изразена во € | 251.75 |
| Трошок за потрошената електрична енергија, за една година изразена во € | 7213.76 |

Табела 20 Годишна заштеда по поставување на ФВ систем

| Цена на електричната енергија која е испорачана од снабдувачот и превземена од објектот (потрошувач), пред поставување на ФВ систем, за една година изразена во € | 8819 |
| --- | --- |
| Цена на електричната енергија која е испорачана од снабдувачот и превземена од објектот (потрошувач-производител), по поставување на ФВ систем, за една година изразена во € | 7213.76 |
| Заштеда по поставување на ФВ систем, за една година изразена во € | 1605.24 |

Со споредба на цената на инсталираниот ФВ систем и годишната заштеда, се добива повратот на инвестицијата. За инсталираниот ФВ систем, повратот на инвестицијата е  за  9,3 години.

# 3. ЗАКЛУЧОК

Со оглед на тенденциите за проектирање и изградба на енергетски ефикасни објекти  при изработка на основниот проект за оваа градинка, предвидени се уреди кои се согласно стандардите- еколошки, трајни и со карактеристики кои влијаат на намалување на енергетските загуби. Во контекс на ова, а следејќи ги технолошките иновации како и анализите за најсоодветно загревање и ладење на детски градинки, применет е комбиниран  систем на греење и ладење со употреба на топлински пумпи.

За осветлување на сите простории градинката предвидени се LED светилки кои покрај тоа што не емитираат гасови, тие се долговечни (со 50.000 работни часа) и штедливи, односно енергетски ефикасни заради малите загуби на енергија[8]. Заштедата на електрична енергија е многу поголема, во споредба со останатите типови на светлосни извори ( светилки со метално влакно или флуросцентните).

Дополнително за заштеда на електрична енергија, на кровот од детската градинка е предвиден фотоволтаичен систем со соодветна моќност. Беше направена симулација во програмот PVsyst за различни моќности на фотоволтаични системи поврзани со мрежа со цел да се избере најекономично решение во однос на исплаќање на  инвестиција и снабдување со соларна енергија на новопроектираната градинка во с.Волково. ФВ систем со инсталиран капацитет од 30kWp е поскапа инвестиција, но производството на соларна енергија е поголемо, со тоа се намалува и времето на повраток на инвестицијата.  Цената која што ја достигнува целокупната инвестиција е висока поради високите цени  на ФВ панели и инвертерот. Но, откако ќе се исплати целокупната инвестиција, градинката би имала голема заштеда.

РЕФЕРЕНЦИИ

E.H. Borgstein, R. Lamberts, J.L.M. Hensen, Energy Build., 128 (2016), pp. 734-755

E. Panos, M. Densing, K. Volkart, Energy Strategy Rev., 9 (2016), pp. 28-49

Energy Technology and Directions for the Future (First), Academic Press, Boston (2004), pp. 1-27

Andreas Sumper and Angelo Baggini., “Electrical energy efficiency. Technologies and applications”, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom, 2012, стр.345-366

PVsyst, https://www.pvsyst.com/

Robert S. Simpson, Lighting-control-technology-and-applications, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, 2003

Цена-Електрична енергија, https://erc.org.mk/pages.aspx?id=153

The advantages of LED  lightning, https://cls-led.com/advantages-of-led-lighting/